Утверждаю

Директор

ООО «Енисейэлектроком»

______________А.В. Малахов

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЕНИСЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

НА ТЕРРИТОРИИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

НА 2025-2029 ГОДЫ

Содержание.

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Раздел 1. Нормативные документы. Термины и определения, используемые в Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Енисейэлектроком» на территории Енисейского района на период 2025-2029 гг. (далее Программа) | 4 |
|  | ## Раздел 2. Пояснительная записка к Программе. | 6 |
| 2.1. | Полное наименование Программы | 6 |
| 2.2. | Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего Программу | 6 |
| 2.3. | Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица по каждому должностному лицу, с которым согласована Программа | 6 |
| 2.4. | Информация об ООО «Енисейэлектроком» | 6 |
| 2.5. | Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий | 7 |
| 2.6. | Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники | 7 |
| 2.7. | Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации | 8 |
| 2.8 | Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов | 8 |
| 2.9. | Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации. | 9 |
| 2.10. | Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет | 9 |
| 2.11. | Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний | 9 |
|  | Раздел 3. Экономические показатели программы организации | 10 |
| 3.1. | Перечень программных мероприятий | 10 |
|  | Таблица 5. Перечень программных мероприятий с указанием финансовых затрат | 10 |
|  | Таблица 6. Целевые показатели Программы | 18 |
|  | Таблица 7. Расчет полезного отпуска с шин | 19 |
|  | Таблица 8. Расчет финансовых затрат без учета реализации мероприятий программы | 20 |
|  | Таблица 9. Расчет финансовых затрат с учетом реализации мероприятий программы | 21 |
|  | Таблица 10. Расчет показателей экономии | 22 |
|  | Приложения |  |
|  | ## Приложение №1. Паспорт Программы |  |
|  | ## Приложение №2 Целевые и прочие показатели Программы |  |
|  | ## Приложение №3. Перечень мероприятий |  |

Раздел 1. Нормативные документы. Термины и определения

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Енисейская электроснабжающая компания (далее - ООО «Енисейэлектроком», Общество) на территории Енисейского района на 2025-2029 годы реализуется в рамках осуществления государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на основании следующих документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации (далее - Требования) разработаны во исполнение части 1.2 статьи 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2013, N 52 (ч. I), ст. 6964) и устанавливают требования к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (далее - организации), и отчетности о ходе ее реализации (далее - отчетность).

Требования распространяются на организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - программа) формируется на бумажном носителе. Отчетность формируется на бумажном носителе и в электронном виде.

Отчетность формируется нарастающим итогом с начала действия программы и в разрезе отчетного периода.

Отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – экономические, организационные, технические и технологические меры, направленные на повышение энергоэффективности технологического объекта или процесса, с обязательной оценкой возможностей их реализации, предполагаемых затрат и прогнозируемого эффекта в натуральном и стоимостном выражении.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности – документ, определяющий рекомендации (мероприятия) по энергосбережению, направленные на достижение показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за определенный период.

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) – совокупность природных и производственных энергоносителей, энергия которых используется в производственной и хозяйственной деятельности.

Тонна условного топлива (т.у.т.) – принятая при расчетах единица учета органического топлива, используемая для счисления полезного действия различных видов топлива, в т.ч. в их суммарном учете.

Перевод в т.у.т. используемых в Программе величин:

Таблица 1. Переводные коэффициенты

| ## Наименование ТЭР | ## Ед. измерен | ## т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| ## Электрическая энергия | ## 1 тыс. кВт*ч | ## 0,123 |
| ## Тепловая энергия | ## 1 Гкал | ## 0,143 |
| ## Уголь бурый | ## 1 тонна | ## 0,6 |
| ## Дрова | ## 1 тонна | ## 0,266 |
| ## Топливо дизельное | ## 1 тонна | ## 1,45 |

Дисконтированный срок окупаемости (Discounted payback period, DPP) - это период, через который сумма чистых денежных потоков с учетом ставки дисконтирования будет равна сумме инвестиций.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV) – показатель, характеризующий эффективность вложений в развитие конкретного направления, благодаря чему на протяжении срока его реализации можно наблюдать за величиной денежных потоков и анализировать её.

«ВНД, %» - внутренняя норма доходности по каждому мероприятию за весь период действия программы энергосбережения.

Раздел 2. Пояснительная записка

2.1. Полное наименование Программы:

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности общества с ограниченной ответственностью «Енисейская электроснабжающая компания» на 2025-2029 годы.

2.2. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего программу:

Директор ООО «Енисейэлектроком» Малахов Александр Вячеславович

______________________________ / Малахов Александр Вячеславович/

2.3. должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа:

а) Главный инженер ООО «Енисейэлектроком» Козмерчук Сергей Владимирович

______________________________________ /Козмерчук Сергей Владимирович/

2.4. Информация об организации:

2.4.1. ОГРН от 09.03.2023 выдан Межрайонной ИФНС № 17 по Красноярскому краю (2411): 1232400005870. ИНН. 2447014085;

2.4.2. Основные виды деятельности:

35.11. Производство электроэнергии;

35.12. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям;

35.13. Распределение электроэнергии.

2.4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская электроснабжающая компания» на основании приказа Министерства промышленности и торговли Красноярского края от 29.12.2023 №53-н имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территориях Енисейского района, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, основной задачей является предоставление потребителям качественной услуги электроснабжения, обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения.

2.5. Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий:

Сведения о зданиях приведены в Таблице 2.

## Таблица 2 – Сведения о зданиях

| № | Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь, здания, строения, сооружения, кв. м | Отапливаемый объём, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание ДЭС д. Айдара, ул. Центральная, 17, «А» | 1999 | 58 | нд |
| 2 | Здание ДЭС с. Маковское, ул. Пролетарская, 1 «А» | 1988 | 50 | нд |
| 3 | Здание ДЭС д. Колмогорово, ул. Набережная, 3, «А» | 2016 | 54 | нд |
| 4 | Здание ДЭС с. Усть-Пит, ул. Березовка, 1, «А» | 1987 | 200 | нд |
| 5 | Здание ДЭС п. Шишмарево, ул. Набережная, 1 | 2014 | 45 | нд |
| 6 | Здание ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А» | 2014 | 15 | нд |
| 7 | Здание ДЭС с. Ярцево, ул. Зеленая, 25 | 1984 | 432 | нд |
| 8 | Здание ДЭС п. Кривляк, ул. Школьная, 2, «М» | 1979 | 547 | нд |
| 9 | Здание ДЭС п. Майское, пер. Сымский, 1 | 1979 | 260 | нд |
| 10 | Здание ДЭС п. Новый - Городок, ул. Восточная, 4, «А» | 1990 | 280 | нд |
| 11 | Здание ДЭС ф. Сым, ул. Лесная, 4 | 1999 | 80 | нд |
| 12 | Здание ДЭС д. Фомка, ул. Лесная, 11 | 2013 | 54 | нд |
| 13 | Здание ДЭС д. Нижне-Шадрино, ул. Лесная | 2010 | 30 | нд |

2.6. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники:

на балансе ООО «Енисейэлектроком» автотранспорт и спецтехника отсутствует. Потребности в транспортных услугах закрываются через соответствующие договоры (через процедуру торгов).

На 2025 год действуют договоры на предоставление транспортных услуг ООО «Форте»:

- №91/11-2024 от 05.11.2024;

- №92/11-2024 от 05.11.2024;

- №93/11-2024 от 05.11.2024;

- №94/11-2024 от 05.11.2024;

- №95/11-2024 от 05.11.2024;

- №96/11-2024 от 05.11.2024;

- №97/11-2024 от 05.11.2024;

- №99/11-2024 от 05.11.2024;

- №100/11-2024 от 05.11.2024;

- №101/11-2024 от 05.11.2024;

- №102/11-2024 от 05.11.2024;

- №103/11-2024 от 05.11.2024;

- №104/11-2024 от 05.11.2024;

- №105/11-2024 от 05.11.2024;

2.7. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии

Таблица 3. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точки приема (поставки) электрической энергии всего, в т.ч.: | шт. | 3471 |
| 1.1.1. | Полученной от стороннего источника: | шт. | 0 |
| 1.1.2. | Собственного производства | шт. | 35 |
| 1.1.3. | Потреблённой на собственные нужды | шт. | 36 |
| 1.1.4. | Отданной субабонентам (сторонним потребителям) | шт. | 3400 |
| 1. 2. | Необорудованные точки приема (поставки) электрической энергии всего, в т.ч.: | шт. | - |

2.8. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов (факт 2024 год)

Таблица 4. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов за 2024 год

| # Наименование ГСМ | # Объем, тн |
| --- | --- |
| # Дизельное топливо | 3 679,695 |

2.9. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества: В 2024 году ООО «Енисейэлектроком» приступил непосредственно к основному виду деятельности на территории Енисейского района (с 26 декабря 2023 года).

До указанной даты действовала Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности, 2020-2023 годы ООО «Енисейэнергоком».

2.10. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Организации представлена в приложении П.9. «Пояснительная записка о выполнении мероприятий Программы энергоэффективности и энергосбережения за 2024 год».

2.11. Сравнение показателей деятельности Организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний.

В следствие того, что деятельность Общества началась с 26 декабря 2023 года обозначенный анализ провести невозможно.

Раздел 3. Экономические показатели Программы

3.1. Перечень программных мероприятий

Всего затрат на реализацию Программы – 108 847,066 тысяч рублей (без НДС 20%);

в том числе:

2025 год – 7 691,576 тысячи рублей;

2026 год – 27 405,425 тысячи рублей;

2027 год – 31 520,743 тысяч рублей;

2028 год – 29 762,697 тысяч рублей;

2029 год – 12 466,625 тысяч рублей.

Таблица 5 - Перечень программных мероприятий с указанием финансовых затрат

| №п/п | Мероприятие | Затраты на мероприятие, тыс. руб (без НДС) | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  |
|  |  |  | Количество, ед. | Стоимость, тысяч рублей | Количе-ство, ед. | Стоимость, тысяч рублей | Количе-ство, ед. | Стоимость, тысяч рублей | Количе-ство, ед. | Стоимость, тысяч рублей | Количе-ство, ед. | Стоимость, тысяч рублей |  |
| 1 | Установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии "Фобос" | 37 209,259 | 158 | 4 834,997 | 535 | 12 019,588 | 464 | 10 839,661 | 391 | 9 515,013 |  |  |  |
|  | в том числе по населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Усть-Пит |  |  |  | 44 | 967,204 | 21 | 480,827 | 20 | 470,580 |  |  |  |
|  | п.Новоназимово |  | 19 | 558,095 | 104 | 2 281,802 | 104 | 2 375,356 | 91 | 2 166,868 |  |  |  |
|  | д.Назимово |  | 3 | 88,120 | 36 | 817,248 | 36 | 850,756 | 32 | 791,521 |  |  |  |
|  | п.Новый городок |  |  |  | 33 | 716,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ярцево |  | 39 | 1 203,740 | 182 | 4 206,826 | 175 | 4 171,660 | 175 | 4 342,698 |  |  |  |
|  | п.Кривляк |  | 24 | 714,658 | 72 | 1 616,691 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Майское |  | 35 | 1 037,766 | 64 | 1 413,317 | 74 | 1 703,465 | 73 | 1 743,346 |  |  |  |
|  | д.Айдара |  |  |  |  |  | 54 | 1 257,597 |  |  |  |  |  |
|  | д.Нижнешадрино |  | 1 | 29,373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Никулино |  | 10 | 303,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Сергеево |  | 27 | 899,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Модернизация электросетевого хозяйства на территории Енисейского района Красноярского края» на 2025-2029 годы | 33 024,317 | 1 | 2 856,579 | 1 | 5 673,580 | 1 | 5 514,591 | 1 | 6 512,942 | 1 | 12 466,625 |  |
| 2.1 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4331, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Назимово Енисейского района, протяженностью 3 050 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 47 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 9 150 метров |  | 1 | 2 856,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющий кадастровый номер 24:12:0000000:6507, в селе Сым Енисейского района, от ДЭС по адресу ул. Лесная, д. 4 по территории всего населенного пункта, протяженностью 4 840 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 98 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 4 840 метров |  |  |  | 1 | 5 673,580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0460301:270, в деревне Назимово Енисейского района, от понижающей трансформаторной подстанции по всей территории населенного пункта, протяженностью 6 779 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 86 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 6 779 метров |  |  |  |  |  | 1 | 5 514,591 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4331, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Назимово Енисейского района, протяженностью 5 553 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 79 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 16 660 метров |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 512,942 |  |  |  |
| 2.5 | Модернизация линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4329, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Сергеево Енисейского района, протяженностью 10 020 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 162 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 30 060 метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 12 466,625 |  |
| 3 | Модернизация линий электропередач, протяженность 30215,0 м, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево 24:12:0000000:6561 | 10 170,710 |  |  | 2 | 6 397,337 | 1 | 3 773,373 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация ЛЭП 10 кВ с. Ярцево "за промой" |  |  |  | 1 | 4 765,864 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Модернизация ВЛ 0,4кВ ул. Маяковского, с. Ярцево |  |  |  | 1 | 1 631,473 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Модернизация ВЛ-10кВ Фидер №1 "Заречка" от ТП 0.4/10кВ |  |  |  |  |  | 1 | 3 773,373 |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация объектов электроснабжения Енисейского района Красноярского края на 2026-2028 годы | 28 442,779 |  |  | 121 | 3 314,92 | 349 | 11 393,118 |  | 13 734,742 |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация участка воздушной линии 10кВ, Фидер №1 - "Деревня" протяженностью 1137 м., 0,4 кВ протяженностью 377 м., п. Майское |  |  |  |  |  |  |  |  | 3840,004 |  |  |  |
| 4.2 | Модернизация участка воздушной линии 0,4кВ в д. Айдара протяженностью 815 м, подводы к домам 95 м. |  |  |  |  |  |  | 1292,198 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Модернизация участка воздушной линии 10кВ, Фидер №1 - "Деревня" с. Усть-Пит протяженностью 1099 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2619,836 |  |  |  |
| 4.4 | Модернизация участка воздушной линии 0,4кВ с. Усть-Пит (без учета ТП№2) протяженностью 2354 м, подводы к домам 2386 м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6165,367 |  |  |  |
| 4.5 | Модернизация участка воздушной линии 0,4кВ протяженностью 445 м, подводы к домам 100 м, установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии и базовой станции для сбора данных с NB-Fi устройств с. Шишмарево |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109,535 |  |  |  |
| 4.6 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии и базовой станции для сбора данных с NB-Fi устройств в д. Колмогорово |  |  |  |  |  | 48 | 1359,708 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии и базовой станции для сбора данных с NB-Fi устройств в д. Нижнешадрино |  |  |  | 31 | 872,866 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии и базовой станции для сбора данных с NB-Fi устройств в д. Фомка |  |  |  | 35 | 994,176 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии в п. Кривляк |  |  |  |  |  | 166 | 4862,250 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии и устройства сбора и передачи данных с NB-Fi устройств в п. Новый Городок |  |  |  |  |  | 100 | 2818,123 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии и базовой станции для сбора данных с NB-Fi устройств в с. Маковское |  |  |  |  |  | 35 | 1060,839 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии и устройства сбора и передачи данных с NB-Fi устройств в с. Сым |  |  |  | 55 | 1447,878 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Цели и задачи Программы

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2023 №1473 «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" определено: «…разработка мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является приоритетным направлением государственной политики в Российской Федерации.».

Комплексная государственная программа Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также учитывает накопленный опыт реализации направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности мероприятий иных государственных программ Российской Федерации.

Одной из приоритетных задач государственной Программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" является:

комплексное развитие инфраструктуры, учитывающее показатели энергетической эффективности;

повышение качества мониторинга реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включая достижение установленных целевых показателей;

обеспечение экономической мотивации для реализации проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе путем реализации механизмов сохранения и использования ими возникающей экономии от снижения потребления энергетических ресурсов.

При формировании программы энергосбережения Общество преследует достижение следующих целей:

- снижение объемов аварийно-восстановительных работ на линиях;

- увеличение срока эксплуатации ВЛЭП до 40 лет, без проведения серьезных ремонтов за счет использования современных материалов;

- создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ), что обеспечит информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), необходимыми для взаиморасчетов за поставки электрической энергии и мощности, а также за связанные с указанными поставками услуги, на безвозмездной основе в порядке, установленном правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках в части обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах; безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых ООО «Енисейэлектроком» обеспечивает коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

- снижение сверхнормативной величины потерь при производстве, передаче и распределении электрической энергии.

Фактические потери Общества, превышают уровень нормативных потерь, что приводит к  снижению экономической эффективности деятельности Общества, снижению качества предоставляемых услуг, повышению риска возникновения аварийности на  линиях электропередачи.

Таблица 6 - Целевые показатели Программы

| Наименование ДЭС | Факт полезный отпуск ЭСО 2024 |  |  |  | Целевой показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, кВт*ч | то же % к отпуску в сеть (с шин) |  |  | Снижение сверхнормативной величины потерь при производстве, передаче и распределении электрической энергии, тыс. кВт*ч |  |  |  |
|  |  | Нормативная величина в тарифе | Фактическая величина | Плановая величина при реализации мероприятий | Нормативная величина потерь электрической энергии от факта 2024, тыс. кВт*ч | Фактическая величина потерь электрической энергии 2024, тыс. кВт*ч | Плановая величина потерь электрической энергии при реализации мероприятий, тыс. кВт*ч |  |
| ДЭС с. Ярцево | 4 406,824 | 15,21 | 14,70 | 14,60 | 790,52 | 759,303 | 753,39 |  |
| ДЭС п. Новый Городок | 568,086 |  | 14,13 | 14,00 | 101,91 | 93,482 | 92,48 |  |
| ДЭС п. Кривляк | 1 654,304 |  | 14,57 | 14,50 | 296,76 | 282,183 | 280,55 |  |
| ДЭС п Майское | 1 129,490 |  | 14,43 | 14,40 | 202,61 | 190,426 | 190,01 |  |
| ДЭС д. Фомка | 111,949 |  | 21,33 | 20,00 | 20,08 | 30,348 | 27,99 |  |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 70,480 |  | 14,12 | 14,00 | 12,64 | 11,586 | 11,47 |  |
| ДЭС ф. Сым | 167,781 |  | 20,94 | 20,00 | 30,10 | 44,439 | 41,95 |  |
| ДЭС с. Усть-Пит | 317,177 |  | 15,57 | 15,21 | 56,90 | 58,485 | 56,90 |  |
| ДЭС п. Шишмарево | 33,099 |  | 15,46 | 15,21 | 5,94 | 6,055 | 5,94 |  |
| ДЭС с. Маковское | 46,628 |  | 12,63 | 12,00 | 8,36 | 6,738 | 6,36 |  |
| ДЭС д. Айдара | 128,455 |  | 10,32 | 10,00 | 23,04 | 14,788 | 14,27 |  |
| ДЭС д. Колмогорово | 151,452 |  | 12,88 | 12,00 | 27,17 | 22,386 | 20,65 |  |
| ДЭС п. Новоназимово | 1 948,157 |  | 19,63 | 18,27 | 349,47 | 475,756 | 435,41 |  |

Таблица 7 - Расчет полезного отпуска с шин

| Мероприятие | Отпуск электроэнергии с шин, тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без реализации мероприятий |  |  |  |  | с учетом реализации мероприятий |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ДЭС с. Ярцево | 5207,165 | 5207,165 | 5207,165 | 5207,165 | 5207,165 | 5206,761 | 5204,877 | 5203,065 | 5201,254 | 5201,254 |
| ДЭС п. Новый Городок | 608,985 | 608,985 | 608,985 | 608,985 | 608,985 | 608,985 | 608,736 | 607,982 | 607,982 | 607,982 |
| ДЭС п. Кривляк | 1608,231 | 1608,231 | 1608,231 | 1608,231 | 1608,231 | 1608,110 | 1607,745 | 1606,906 | 1606,906 | 1606,906 |
| д. Никулино | 368,558 | 368,558 | 368,558 | 368,558 | 368,558 | 368,254 | 368,254 | 368,254 | 368,254 | 368,254 |
| ДЭС п Майское | 1123,401 | 1123,401 | 1123,401 | 1123,401 | 1123,401 | 1123,340 | 1123,232 | 1123,107 | 1122,983 | 1122,983 |
| ДЭС д. Фомка | 138,322 | 138,322 | 138,322 | 138,322 | 138,322 | 138,322 | 135,961 | 135,961 | 135,961 | 135,961 |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 81,646 | 81,646 | 81,646 | 81,646 | 81,646 | 81,643 | 81,534 | 81,534 | 81,534 | 81,534 |
| ДЭС ф. Сым | 154,397 | 154,397 | 154,397 | 154,397 | 154,397 | 154,397 | 151,903 | 151,903 | 151,903 | 151,903 |
| ДЭС с. Усть-Пит | 384,551 | 384,551 | 384,551 | 384,551 | 384,551 | 384,551 | 383,729 | 383,337 | 382,963 | 382,963 |
| ДЭС п. Шишмарево | 36,662 | 36,662 | 36,662 | 36,662 | 36,662 | 36,662 | 36,662 | 36,662 | 36,545 | 36,545 |
| ДЭС с. Маковское | 50,541 | 50,541 | 50,541 | 50,541 | 50,541 | 50,541 | 50,541 | 50,162 | 50,162 | 50,162 |
| ДЭС д. Айдара | 136,811 | 136,811 | 136,811 | 136,811 | 136,811 | 136,811 | 136,811 | 136,296 | 136,296 | 136,296 |
| ДЭС д. Колмогорово | 160,403 | 160,403 | 160,403 | 160,403 | 160,403 | 160,403 | 160,403 | 158,670 | 158,670 | 158,670 |
| ДЭС п. Новоназимово | 1880,000 | 1880,000 | 1880,000 | 1880,000 | 1880,000 | 1878,144 | 1867,986 | 1857,828 | 1848,940 | 1848,940 |
| д. Назимово | 427,432 | 427,432 | 427,432 | 427,432 | 427,432 | 427,234 | 424,858 | 422,482 | 420,370 | 420,370 |
| п. Сергеево | 134,870 | 134,870 | 134,870 | 134,870 | 134,870 | 133,756 | 133,756 | 133,756 | 133,756 | 132,641 |
| ИТОГО | 12501,976 | 12501,976 | 12501,976 | 12501,976 | 12501,976 | 12497,915 | 12476,990 | 12457,904 | 12444,477 | 12443,363 |

Таблица 8 - Расчет финансовых затрат без учета реализации мероприятий программы

| Наименование ДЭС | Расчет без реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход дизельного топлива по годам, тонн |  |  |  |  | Цена стоимости ДТ по годам, руб*тонн |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ДЭС с. Ярцево | 1504,80 | 1504,80 | 1504,80 | 1504,80 | 1504,80 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п. Новый Городок | 175,99 | 175,99 | 175,99 | 175,99 | 175,99 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п. Кривляк | 464,76 | 464,76 | 464,76 | 464,76 | 464,76 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| Никулино | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 106,51 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п Майское | 324,65 | 324,65 | 324,65 | 324,65 | 324,65 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС д. Фомка | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 39,97 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС ф. Сым | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС с. Усть-Пит | 111,13 | 111,13 | 111,13 | 111,13 | 111,13 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п. Шишмарево | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС с. Маковское | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС д. Айдара | 39,54 | 39,54 | 39,54 | 39,54 | 39,54 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС д. Колмогорово | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 46,35 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п. Новоназимово | 543,29 | 543,29 | 543,29 | 543,29 | 543,29 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| Назимово | 123,52 | 123,52 | 123,52 | 123,52 | 123,52 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| Сергеево | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 38,98 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ИТОГО | 3612,90 | 3612,90 | 3612,90 | 3612,90 | 3612,90 |  |  |  |  |  |

Таблица 8 - Продолжение

| Наименование ДЭС | Расчет без реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма затрат на топливо по годам, тыс. руб |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ДЭС с. Ярцево | 123990,80 | 130314,33 | 135526,90 | 140947,98 | 146585,90 |
| ДЭС п. Новый Городок | 14500,89 | 15240,44 | 15850,06 | 16484,06 | 17143,42 |
| ДЭС п. Кривляк | 38294,51 | 40247,53 | 41857,43 | 43531,73 | 45273,00 |
| Никулино | 8775,94 | 9223,51 | 9592,45 | 9976,15 | 10375,19 |
| ДЭС п Майское | 26749,95 | 28114,20 | 29238,77 | 30408,32 | 31624,65 |
| ДЭС д. Фомка | 3293,66 | 3461,63 | 3600,10 | 3744,10 | 3893,87 |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 1944,13 | 2043,28 | 2125,01 | 2210,01 | 2298,41 |
| ДЭС ф. Сым | 3676,44 | 3863,94 | 4018,49 | 4179,23 | 4346,40 |
| ДЭС с. Усть-Пит | 9156,77 | 9623,77 | 10008,72 | 10409,06 | 10825,43 |
| ДЭС п. Шишмарево | 872,99 | 917,51 | 954,21 | 992,38 | 1032,07 |
| ДЭС с. Маковское | 1203,47 | 1264,85 | 1315,44 | 1368,06 | 1422,78 |
| ДЭС д. Айдара | 3257,68 | 3423,83 | 3560,78 | 3703,21 | 3851,34 |
| ДЭС д. Колмогорово | 3819,46 | 4014,25 | 4174,82 | 4341,81 | 4515,48 |
| ДЭС п. Новоназимово | 44765,76 | 47048,81 | 48930,77 | 50888,00 | 52923,52 |
| Назимово | 10177,83 | 10696,90 | 11124,77 | 11569,76 | 12032,56 |
| Сергеево | 3211,46 | 3375,24 | 3510,25 | 3650,66 | 3796,69 |
| ИТОГО | 297691,73 | 312874,01 | 325388,97 | 338404,53 | 351940,71 |

Таблица 9 - Расчет финансовых затрат с учетом реализации мероприятий программы

| Наименование ДЭС | Расчет с учетом реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход дизельного топлива по годам, тонн |  |  |  |  | Цена стоимости ДТ по годам, руб*тонн |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ДЭС с. Ярцево | 1504,68 | 1504,14 | 1503,61 | 1503,09 | 1503,09 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п. Новый Городок | 175,99 | 175,92 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п. Кривляк | 464,72 | 464,62 | 464,37 | 464,37 | 464,37 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| Никулино | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п Майское | 324,63 | 324,60 | 324,56 | 324,53 | 324,53 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС д. Фомка | 39,97 | 39,29 | 39,29 | 39,29 | 39,29 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 23,59 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС ф. Сым | 44,62 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС с. Усть-Пит | 111,13 | 110,89 | 110,78 | 110,67 | 110,67 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п. Шишмарево | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,56 | 10,56 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС с. Маковское | 14,61 | 14,61 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС д. Айдара | 39,54 | 39,54 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС д. Колмогорово | 46,35 | 46,35 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ДЭС п. Новоназимово | 542,76 | 539,82 | 536,89 | 534,32 | 534,32 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| Назимово | 123,46 | 122,78 | 122,09 | 121,48 | 121,48 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| Сергеево | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,33 | 82 396,92 | 86599,16 | 90063,13 | 93665,65 | 97412,28 |
| ИТОГО | 3611,73 | 3605,68 | 3600,16 | 3596,28 | 3595,96 |  |  |  |  |  |

Таблица 9 - Продолжение

| Наименование ДЭС | Расчет с учетом реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма затрат на топливо по годам, тыс. руб |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ДЭС с. Ярцево | 123981,18 | 130257,07 | 135420,20 | 140787,96 | 146419,48 |
| ДЭС п. Новый Городок | 14500,89 | 15234,21 | 15823,96 | 16456,91 | 17115,19 |
| ДЭС п. Кривляк | 38291,62 | 40235,38 | 41822,95 | 43495,86 | 45235,70 |
| Никулино | 8768,71 | 9215,91 | 9584,55 | 9967,93 | 10366,65 |
| ДЭС п Майское | 26748,50 | 28109,96 | 29231,10 | 30397,00 | 31612,88 |
| ДЭС д. Фомка | 3293,66 | 3402,55 | 3538,66 | 3680,20 | 3827,41 |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 1944,05 | 2040,46 | 2122,08 | 2206,97 | 2295,24 |
| ДЭС ф. Сым | 3676,44 | 3801,53 | 3953,59 | 4111,73 | 4276,20 |
| ДЭС с. Усть-Пит | 9156,77 | 9603,19 | 9977,10 | 10366,07 | 10780,71 |
| ДЭС п. Шишмарево | 872,99 | 917,51 | 954,21 | 989,20 | 1028,77 |
| ДЭС с. Маковское | 1203,47 | 1264,85 | 1305,56 | 1357,78 | 1412,09 |
| ДЭС д. Айдара | 3257,68 | 3423,83 | 3547,37 | 3689,26 | 3836,83 |
| ДЭС д. Колмогорово | 3819,46 | 4014,25 | 4129,70 | 4294,89 | 4466,69 |
| ДЭС п. Новоназимово | 44721,57 | 46748,15 | 48353,69 | 50047,25 | 52049,14 |
| Назимово | 10173,11 | 10632,48 | 10995,94 | 11378,61 | 11833,76 |
| Сергеево | 3184,93 | 3347,36 | 3481,26 | 3620,51 | 3733,96 |
| ИТОГО | 297595,03 | 312248,69 | 324241,90 | 336848,13 | 350290,70 |

Таблица 10 - Расчет показателей экономии

| Наименование ДЭС | Экономия дизельного топлива за период действия программы, тонн | Экономия топлива за период действия программы по годам, тонн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ДЭС с. Ярцево | 1,708 | 0,117 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| ДЭС п. Новый Городок | 0,290 | 0,000 | 0,07 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| ДЭС п. Кривляк | 0,383 | 0,035 | 0,11 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Никулино | 0,088 | 0,088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЭС п Майское | 0,121 | 0,018 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| ДЭС д. Фомка | 0,682 | 0,000 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 0,033 | 0,001 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЭС ф. Сым | 0,721 | 0,000 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДЭС с. Усть-Пит | 0,459 | 0,000 | 0,24 | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| ДЭС п. Шишмарево | 0,034 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ДЭС с. Маковское | 0,110 | 0,000 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| ДЭС д. Айдара | 0,149 | 0,000 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| ДЭС д. Колмогорово | 0,501 | 0,000 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| ДЭС п. Новоназимово | 8,976 | 0,536 | 2,94 | 2,94 | 2,57 | 0,00 |
| Назимово | 2,041 | 0,057 | 0,69 | 0,69 | 0,61 | 0,00 |
| Сергеево | 0,644 | 0,322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| ИТОГО | 16,938 | 1,174 | 6,05 | 5,52 | 3,88 | 0,32 |

Таблица 10 - Продолжение

| Наименование ДЭС | Экономия финансовых средств за период действия программы, тыс. рублей | Экономия финансовых средств за период действия программы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| ДЭС с. Ярцево | 152,97 | 9,61 | 47,15 | 47,15 | 49,04 | 0,00 |  |
| ДЭС п. Новый Городок | 25,85 | 0,00 | 6,23 | 19,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| ДЭС п. Кривляк | 33,85 | 2,89 | 9,11 | 21,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| Никулино | 7,23 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ДЭС п Майское | 10,77 | 1,45 | 2,71 | 3,26 | 3,35 | 0,00 |  |
| ДЭС д. Фомка | 59,08 | 0,00 | 59,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 2,81 | 0,08 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ДЭС ф. Сым | 62,41 | 0,00 | 62,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ДЭС с. Усть-Пит | 40,91 | 0,00 | 20,58 | 10,21 | 10,12 | 0,00 |  |
| ДЭС п. Шишмарево | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 | 0,00 |  |
| ДЭС с. Маковское | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| ДЭС д. Айдара | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| ДЭС д. Колмогорово | 45,12 | 0,00 | 0,00 | 45,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| ДЭС п. Новоназимово | 803,39 | 44,19 | 254,22 | 264,39 | 240,59 | 0,00 |  |
| Назимово | 183,18 | 4,71 | 59,46 | 61,84 | 57,17 | 0,00 |  |
| Сергеево | 57,89 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,36 |  |
| ИТОГО | 1511,92 | 96,70 | 523,68 | 496,74 | 363,44 | 31,36 |  |

Таблица 10 - Продолжение

| Наименование ДЭС | Суммарные затраты ТЭР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т. без учета воды |  |  |  |  | млн. руб. без НДС с учетом воды |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ДЭС с. Ярцево | 2181,789 | 2181,000 | 2180,241 | 2179,481 | 2179,481 | 123,981 | 130,257 | 135,420 | 140,788 | 146,419 |
| ДЭС п. Новый Городок | 255,183 | 255,079 | 254,763 | 254,763 | 254,763 | 14,501 | 15,234 | 15,824 | 16,457 | 17,115 |
| ДЭС п. Кривляк | 673,846 | 673,694 | 673,342 | 673,342 | 673,342 | 38,292 | 40,235 | 41,823 | 43,496 | 45,236 |
| Никулино | 154,309 | 154,309 | 154,309 | 154,309 | 154,309 | 8,769 | 9,216 | 9,585 | 9,968 | 10,367 |
| ДЭС п Майское | 470,713 | 470,668 | 470,615 | 470,564 | 470,564 | 26,749 | 28,110 | 29,231 | 30,397 | 31,613 |
| ДЭС д. Фомка | 57,961 | 56,972 | 56,972 | 56,972 | 56,972 | 3,294 | 3,403 | 3,539 | 3,680 | 3,827 |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 34,211 | 34,165 | 34,165 | 34,165 | 34,165 | 1,944 | 2,040 | 2,122 | 2,207 | 2,295 |
| ДЭС ф. Сым | 64,697 | 63,652 | 63,652 | 63,652 | 63,652 | 3,676 | 3,802 | 3,954 | 4,112 | 4,276 |
| ДЭС с. Усть-Пит | 161,139 | 160,794 | 160,630 | 160,473 | 160,473 | 9,157 | 9,603 | 9,977 | 10,366 | 10,781 |
| ДЭС п. Шишмарево | 15,363 | 15,363 | 15,363 | 15,313 | 15,313 | 0,873 | 0,918 | 0,954 | 0,989 | 1,029 |
| ДЭС с. Маковское | 21,178 | 21,178 | 21,019 | 21,019 | 21,019 | 1,203 | 1,265 | 1,306 | 1,358 | 1,412 |
| ДЭС д. Айдара | 57,328 | 57,328 | 57,112 | 57,112 | 57,112 | 3,258 | 3,424 | 3,547 | 3,689 | 3,837 |
| ДЭС д. Колмогорово | 67,214 | 67,214 | 66,487 | 66,487 | 66,487 | 3,819 | 4,014 | 4,130 | 4,295 | 4,467 |
| ДЭС п. Новоназимово | 786,999 | 782,742 | 778,486 | 774,761 | 774,761 | 44,722 | 46,748 | 48,354 | 50,047 | 52,049 |
| Назимово | 179,024 | 178,028 | 177,033 | 176,148 | 176,148 | 10,173 | 10,632 | 10,996 | 11,379 | 11,834 |
| Сергеево | 56,048 | 56,048 | 56,048 | 56,048 | 55,581 | 3,185 | 3,347 | 3,481 | 3,621 | 3,734 |
| ИТОГО | 5237,001 | 5228,233 | 5220,236 | 5214,609 | 5214,142 | 297,595 | 312,249 | 324,242 | 336,848 | 350,291 |

Таблица 10 - Продолжение

| Наименование ДЭС | Экономия ТЭР в результате реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т. без учета воды |  |  |  |  | млн. руб. без НДС с учетом воды |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| ДЭС с. Ярцево | 0,17 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,010 | 0,047 | 0,047 | 0,049 | 0,000 |
| ДЭС п. Новый Городок | 0,00 | 0,10 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,006 | 0,020 | 0,000 | 0,000 |
| ДЭС п. Кривляк | 0,05 | 0,15 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,003 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,000 |
| Никулино | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ДЭС п Майское | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,000 |
| ДЭС д. Фомка | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ДЭС д. Нижне-Шадрино | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ДЭС ф. Сым | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ДЭС с. Усть-Пит | 0,00 | 0,34 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,000 | 0,021 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
| ДЭС п. Шишмарево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 |
| ДЭС с. Маковское | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| ДЭС д. Айдара | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |
| ДЭС д. Колмогорово | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 |
| ДЭС п. Новоназимово | 0,78 | 4,26 | 4,26 | 3,72 | 0,00 | 0,044 | 0,254 | 0,264 | 0,241 | 0,000 |
| Назимово | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,00 | 0,005 | 0,059 | 0,062 | 0,057 | 0,000 |
| Сергеево | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 |
| ИТОГО | 1,70 | 8,77 | 8,00 | 5,63 | 0,47 | 0,097 | 0,524 | 0,497 | 0,363 | 0,031 |

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО «ЕНИСЕЙЭЛЕКТРОКОМ» НА 2025-2029 ГОДЫ